## Sheet1
Geschoss (Floor) | Raum-Nr. (Room No.) | Raum-Bezeichnung (Room Name) | Nummer Raumtyp (Room Type No.) | Bezeichnung Raumtyp (Room Type Name) | Fläche (Area) | Volumen (Volume) | spez. Kältebedarf pro m² (Specific Cooling Demand per m²) | spez. Kältebedarf pro Person (Specific Cooling Demand per Person) | zusätzliche innere Lasten (Additional Internal Loads) | Gesamt Kühllast (Total Cooling Load) | Kühlung (1) Typ (Cooling (1) Type) | Kühlleistung (Cooling Capacity) | cooling Anzahl (Count) | Cooling Gesamt (Total) | spez. Wärmebedarf pro m² (Specific Heating Demand per m²) | Gesamt Heizlast (Total Heating Load) | Beheizung (1) Typ (Heating (1) Type) | Heizleistung (Heating Capacity) | Heizleistung Anzahl (Count) | Heizleistung Gesamt (Total) | Unnamed: 21 | BKW_MEP_KLT_Kühllast Gesamt | BKW_MEP_KLT_Kühlung Typ (1) | BKW_MEP_KLT_Kühlung Leistung (1) | BKW_MEP_KLT_Kühlung Anzahl (1) | Unnamed: 26 | BKW_MEP_KLT_Kühlung Typ (2) | BKW_MEP_KLT_Kühlung Leistung (2) | BKW_MEP_KLT_Kühlung Anzahl (2) | Unnamed: 30 | Unnamed: 31 | BKW_MEP_KLT_Kühlung Typ (3) | BKW_MEP_KLT_Kühlung Leistung (3) | BKW_MEP_KLT_Kühlung Anzahl (3) | Unnamed: 35 | Unnamed: 36 | BKW_MEP_KLT_Kühlung Summe | BKW_MEP_KLT_Kühlbedarf Typ (1) | BKW_MEP_KLT_Kühlbedarf Leistung (1) | BKW_MEP_KLT_Kühlbedarf Anzahl (1) | BKW_MEP_KLT_Kühlbedarf GLZ (1) | Unnamed: 42 | BKW_MEP_KLT_Kühlbedarf Typ (2) | BKW_MEP_KLT_Kühlbedarf Leistung (2) | BKW_MEP_KLT_Kühlbedarf Anzahl (2) | BKW_MEP_KLT_Kühlbedarf GLZ (2) | Unnamed: 47 | Unnamed: 48 | BKW_MEP_KLT_Kühlbedarf Typ (3) | BKW_MEP_KLT_Kühlbedarf Leistung (3) | BKW_MEP_KLT_Kühlbedarf Anzahl (3) | BKW_MEP_KLT_Kühlbedarf GLZ (3) | Unnamed: 53 | Unnamed: 54 | BKW_MEP_KLT_Kühlbedarf Summe | BKW_MEP_KLT_Summe Kühlung/Kühlbedarf | BKW_MEP_KLT_Kühlung Schachtzuordnung | BKW_MEP_KLT_Kühlbedarf Schachtzuordnung | BKW_MEP_KLT_Kühlung Kommentar | BKW_MEP_KLT_Kühlbedarf Kommentar | BKW_MEP_KLT_Kommentar | Unnamed: 62 | BKW_MEP_HZG_spez. Wärmebedarf | BKW_MEP_HZG_Heizlastberechnung extern | Unnamed: 65 | BKW_MEP_HZG_Heizlast Gesamt | BKW_MEP_HZG_Typ (1) | BKW_MEP_HZG_Leistung (1) | BKW_MEP_HZG_Anzahl (1) | Unnamed: 70 | BKW_MEP_HZG_Typ (2) | BKW_MEP_HZG_Leistung (2) | BKW_MEP_HZG_Anzahl (2) | Unnamed: 74 | Unnamed: 75 | BKW_MEP_HZG_Typ (3) | BKW_MEP_HZG_Leistung (3) | BKW_MEP_HZG_Anzahl (3) | Unnamed: 79 | Unnamed: 80 | BKW_MEP_HZG_Summe | BKW_MEP_HZG_Schachtzuordnung | BKW_MEP_HZG_Kommentar
Leistungsermittlung mit Raumtypen - KLT / HZG
[5 empty] | Raumdaten | [10 empty] | KLT | stat. Kälteversorgung | [44 empty] | HZG | stat. Wärmeversorgung
[5 empty] | Gebäudeteil | Geschoss | zusätzliche Raum-Nr.(1) | zusätzliche Raum-Nr.(2) | Raum-Nr. | Raum-Bezeichnung | Nummer Raumtyp | Bezeichnung Raumtyp | Fläche | Volumen | Anzahl der Personen/ Gegenstände |  | spez. Kältebedarf pro m² | spez. Kältebedarf pro Person | zusätzliche innere Lasten | Leistung aus externer Kühllast-berechnung | Leistung aus Kühllast-berechnung | Gesamt Kühllast | Kühlung (1) |  |  |  | Kühlung (2) |  |  |  |  | Kühlung (3) |  |  |  |  | Summe inst. Kühlleistung | Kühlbedarf für Geräte oder Anschlüsse (1) |  |  |  |  | Kühlbedarf für Geräte oder Anschlüsse (2) | [5 empty] | Kühlbedarf für Geräte oder Anschlüsse (3) | [5 empty] | Summe Kühlbedarf für Geräte und Anschlüsse | Summe Kühlleistung Gesamt | Schacht-zuordnung Kühlung | Schacht-zuordnung Kühlbedarf | Kommentar Kühlung | Kommentar Kühlbedarf | Kommentar KLT |  | spez. Wärmebedarf pro m² | Leistung aus externer Heizlast-berechnung | Leistung aus Heizlast-berechnung | Gesamt Heizlast | Beheizung (1) |  |  |  | Beheizung (2) |  |  |  |  | Beheizung (3) |  |  |  |  | Summe Heizleistung Gesamt | Schacht-zuordnung HZG | Kommentar HZG
[23 empty] | Typ | Kühlleistung | Anzahl | Gesamt | Typ | Kühlleistung | Anzahl | Gesamt |  | Typ | Kühlleistung | Anzahl | Gesamt |  |  | Typ | Anzahl | Leistung | GLZ | Gesamt | Typ | Anzahl | Leistung | GLZ | Gesamt |  | Typ | Anzahl | Leistung | GLZ | Gesamt | [13 empty] | Typ | Heizleistung | Anzahl | Gesamt | Typ | Heizleistung | Anzahl | Gesamt |  | Typ | Heizleistung | Anzahl | Gesamt
[13 empty] | m² | m³ |  |  | W/m² | W/Pers. | W | W | W | kW |  | W oder W/m² | St oder m² | kW |  | W oder W/m² | St oder m² | kW |  |  | W oder W/m² | St oder m² | kW |  | kW |  | Stück | W |  | kW |  | Stück | W |  | kW |  |  | Stück | W |  | kW |  | kW | kW | [6 empty] | W/m² | W | W | kW |  | W oder W/m² | St oder m² | kW |  | W oder W/m² | St oder m² | kW |  |  | W oder W/m² | St oder m² | kW |  | kW
[5 empty] | Teilergebnis/Summe | [7 empty] | 3689 | 11939.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 120.55 |  |  |  | 120.55 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 120.55 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 120.55 | [8 empty] | 0 | 94.23 |  |  |  | 93.54 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
r000001873197_00 | 4000 | 42827 |  |  |  | EG_OKRFB |  |  | D0 01 | I4.4 & Robotik | 5 | Robotik | 97 | 362.93 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | H-K-Segel | 4850 | 1 | 4.85 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.85 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.85 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 3.88 | H-K-Segel | 3880 | 1 | 3.88 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.88
r000001866741_00 | 4000 | 42817 |  |  |  | EG_OKRFB |  |  | D0 08 | Smartfarming | 4 | Smart Farming | 98 | 366.54 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | H-K-Segel | 4900 | 1 | 4.9 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.9 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 3.92 | H-K-Segel | 3920 | 1 | 3.92 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.92
r000001866737_00 | 4000 | 16530 |  |  |  | EG_OKRFB |  |  | D0 14 | Allg. & Gruppenleitung | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 17 | 63.93 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | H-K-Segel | 850 | 1 | 0.85 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.85 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.85 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.68 | H-K-Segel | 680 | 1 | 0.68 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.68
r000001866738_00 | 4000 | 12130 |  |  |  | EG_OKRFB |  |  | D0 16 | Azubi | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 8 | 31.23 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | H-K-Segel | 400 | 1 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.32 | H-K-Segel | 320 | 1 | 0.32 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.32
r000001867952_00 | 4000 | 39430 |  |  |  | EG_OKRFB |  |  | D0 17 | Flex-Work Area | 1 | Flex-/ Co-Work/ | 64 | 240.73 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | H-K-Segel | 3200 | 1 | 3.2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.2 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 2.56 | H-K-Segel | 2560 | 1 | 2.56 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.56
r000001866736_00 | 4000 | 12030 |  |  |  | EG_OKRFB |  |  | D0 24a/b | Post / Kopieren | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 8 | 30.48 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | H-K-Segel | 400 | 1 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.32 | H-K-Segel | 320 | 1 | 0.32 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.32
r000001866731_00 | 4000 | 11730 |  |  |  | EG_OKRFB |  |  | D0 25 | Installationsschacht | 18 | Schächte | 8 | 28.99 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866732_00 | 4000 | 11730 |  |  |  | EG_OKRFB |  |  | D0 26 | Etagenverteiler | 13 | Etagenverteiler | 8 | 28.99 | 0 |  | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3.5 | ULK | 3500 | 1 | 3.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001867955_00 | 4000 | 66210 |  |  |  | EG_OKRFB |  |  | D0 27a/b | Flur | 6 | Verkehrsflächen, Flure | 70 | 261.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866743_00 | 4000 | 40670 |  |  |  | EG_OKRFB |  |  | D0 28 | Technikum | 3 | Technikum | 99 | 371.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 3.96 | E-Strahler | 3960 | 1 | 3.96 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.96
r000001866733_00 | 4000 | 7130 |  |  |  | EG_OKRFB |  |  | Mo 06.1 | WC Herren | 8 | WCs | 3 | 11.91 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 30 | 0 | 0 | 0.09 | HK | 150 | 1 | 0.15 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.15
r000001866742_00 | 4000 | 49967 |  |  |  | EG_OKRFB |  |  | Mo0 01 | Flur | 17 | Treppenhäuser/Magistrale | 73 | 273.01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 25 | 0 | 0 | 1.83 | HK | 1830 | 1 | 1.83 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.83
r000001866740_00 | 4000 | 12335 |  |  |  | EG_OKRFB |  |  | Mo0 02 | WC B | 8 | WCs | 9 | 35.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 30 | 0 | 0 | 0.27 | HK | 270 | 1 | 0.27 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.27
r000001866735_00 | 4000 | 11815 |  |  |  | EG_OKRFB |  |  | Mo0 03 | Aufzug | 19 | Aufzüge | 9 | 32.71 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866729_00 | 4000 | 7328 |  |  |  | EG_OKRFB |  |  | Mo0 04 | WC Frauen | 8 | WCs | 3 | 12.57 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 30 | 0 | 0 | 0.09 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866728_00 | 4000 | 5317 |  |  |  | EG_OKRFB |  |  | Mo0 05 | Putzraum | 10 | Putzmittel/ Lager | 2 | 5.94 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 15 | 0 | 0 | 0.03 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866734_00 | 4000 | 5515 |  |  |  | EG_OKRFB |  |  | Mo0 06 | WC Herren | 8 | WCs | 2 | 6.59 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 30 | 0 | 0 | 0.06 | HK |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866739_00 | 4000 | 34352 |  |  |  | EG_OKRFB |  |  | Mw 0 01/02 | Treppe/Flur | 17 | Treppenhäuser/Magistrale | 41 | 153.09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 25 | 0 | 0 | 1.03 | HK | 1030 | 1 | 1.03 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.03
r000001866727_00 | 4000 | 7003 |  |  |  | EG_OKRFB |  |  | Mw0 03 | Installationsschacht | 18 | Schächte | 3 | 11.42 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866730_00 | 4000 | 6823 |  |  |  | EG_OKRFB |  |  | Mw0 04 | ELT | 14 | ELT-Schacht | 3 | 10.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866783_00 | 3250 | 72147 |  |  |  | OG1_OKRFB |  |  | D1 02 | Co-Working | 1 | Flex-/ Co-Work/ | 205 | 614.59 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | H-K-Segel | 10250 | 1 | 10.25 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10.25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.25 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 8.2 | H-K-Segel | 8200 | 1 | 8.2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.2
r000001866777_00 | 3250 | 12060 |  |  |  | OG1_OKRFB |  |  | D1 14 | Wiss. Mitarbeiter | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 8 | 24.51 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | H-K-Segel | 400 | 1 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.32 | H-K-Segel | 320 | 1 | 0.32 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.32
r000001866773_00 | 3250 | 12150 |  |  |  | OG1_OKRFB |  |  | D1 15 | Wiss. Mitarbeiter | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 8 | 25.04 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | H-K-Segel | 400 | 1 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.32 | H-K-Segel | 320 | 1 | 0.32 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.32
r000001866776_00 | 3250 | 12050 |  |  |  | OG1_OKRFB |  |  | D1 16 | Wiss. Mitarbeiter | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 8 | 24.73 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | H-K-Segel | 400 | 1 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.32 | H-K-Segel | 320 | 1 | 0.32 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.32
r000001866775_00 | 3250 | 12050 |  |  |  | OG1_OKRFB |  |  | D1 17 | Wiss. Mitarbeiter | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 8 | 24.73 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | H-K-Segel | 400 | 1 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.32 | H-K-Segel | 320 | 1 | 0.32 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.32
r000001866774_00 | 3250 | 12050 |  |  |  | OG1_OKRFB |  |  | D1 18 | Wiss. Mitarbeiter | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 8 | 24.73 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | H-K-Segel | 400 | 1 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.32 | H-K-Segel | 320 | 1 | 0.32 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.32
r000001869374_00 | 3250 | 25950 |  |  |  | OG1_OKRFB |  |  | D1 19 | Co-Working Space | 1 | Flex-/ Co-Work/ | 37 | 109.52 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | H-K-Segel | 1850 | 1 | 1.85 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.85 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.85 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 1.48 | H-K-Segel | 1480 | 1 | 1.48 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.48
r000001866772_00 | 3250 | 16450 |  |  |  | OG1_OKRFB |  |  | D1 23 | Allg. & Gruppenleitung | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 17 | 50.63 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | H-K-Segel | 850 | 1 | 0.85 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.85 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.85 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.68 | H-K-Segel | 680 | 1 | 0.68 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.68
r000001866766_00 | 3250 | 11750 |  |  |  | OG1_OKRFB |  |  | D1 25 | Installationsschacht | 18 | Schächte | 8 | 23.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866767_00 | 3250 | 11750 |  |  |  | OG1_OKRFB |  |  | D1 26 | Etagenverteiler | 13 | Etagenverteiler | 8 | 23.25 | 0 |  | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3.5 | ULK | 3500 | 1 | 3.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001869377_00 | 3250 | 62675 |  |  |  | OG1_OKRFB |  |  | D1 27 | Flur | 6 | Verkehrsflächen, Flure | 67 | 202.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866770_00 | 3250 | 7150 |  |  |  | OG1_OKRFB |  |  | Mo 1 06.1 | WC Herren | 8 | WCs | 3 | 9.58 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 30 | 0 | 0 | 0.09 | HK | 150 | 1 | 0.15 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.15
r000001866784_00 | 3250 | 40730 |  |  |  | OG1_OKRFB |  |  | Mo1 01 | Flur | 17 | Treppenhäuser/Magistrale | 57 | 170.66 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 25 | 0 | 0 | 1.43 | HK | 1430 | 1 | 1.43 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.43
r000001866782_00 | 3250 | 12340 |  |  |  | OG1_OKRFB |  |  | Mo1 02 | Lager | 11 | Lager innenliegend | 9 | 28.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866781_00 | 3250 | 11800 |  |  |  | OG1_OKRFB |  |  | Mo1 03 | Aufzug | 19 | Aufzüge | 9 | 26.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866769_00 | 3250 | 7328 |  |  |  | OG1_OKRFB |  |  | Mo1 04 | WC Damen | 8 | WCs | 3 | 10.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 30 | 0 | 0 | 0.09 | HK | 90 | 1 | 0.09 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.09
r000001866768_00 | 3250 | 5317 |  |  |  | OG1_OKRFB |  |  | Mo1 05 | Putzraum | 10 | Putzmittel/ Lager | 2 | 4.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 15 | 0 | 0 | 0.03 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866771_00 | 3250 | 5535 |  |  |  | OG1_OKRFB |  |  | Mo1 06 | WC Herren | 8 | WCs | 2 | 5.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 30 | 0 | 0 | 0.06 | HK |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866778_00 | 3250 | 34384 |  |  |  | OG1_OKRFB |  |  | Mw1 01/02 | Treppe/Flur | 17 | Treppenhäuser/Magistrale | 41 | 122.92 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 25 | 0 | 0 | 1.03 | HK | 1030 | 1 | 1.03 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.03
r000001866780_00 | 3250 | 7061 |  |  |  | OG1_OKRFB |  |  | Mw1 03 | Installationsschacht | 18 | Schächte | 3 | 9.28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866779_00 | 3250 | 6840 |  |  |  | OG1_OKRFB |  |  | Mw1 04 | ELT | 14 | ELT-Schacht | 3 | 8.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001870212_00 | 3250 | 41810 |  |  |  | OG2_OKRFB |  |  | D2 02 | Seminar | 20 | Serminarraum | 102 | 305.14 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | H-K-Segel | 5100 | 1 | 5.1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5.1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.1 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 4.08 | H-K-Segel | 4080 | 1 | 4.08 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.08
r000001866830_00 | 3250 | 49882 |  |  |  | OG2_OKRFB |  |  | D2 06 | Flexwork | 1 | Flex-/ Co-Work/ | 126 | 378.75 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | H-K-Segel | 6300 | 1 | 6.3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.3 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 5.04 | H-K-Segel | 5040 | 1 | 5.04 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5.04
r000001870215_00 | 3250 | 62660 |  |  |  | OG2_OKRFB |  |  | D2 07 | Flur | 6 | Verkehrsflächen, Flure | 67 | 202.31 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866825_00 | 3250 | 12060 |  |  |  | OG2_OKRFB |  |  | D2 14 | Wiss. Mitarbeiter | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 8 | 24.51 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | H-K-Segel | 400 | 1 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.32 | H-K-Segel | 320 | 1 | 0.32 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.32
r000001866821_00 | 3250 | 12150 |  |  |  | OG2_OKRFB |  |  | D2 15 | Wiss. Mitarbeiter | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 8 | 25.04 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | H-K-Segel | 400 | 1 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.32 | H-K-Segel | 320 | 1 | 0.32 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.32
r000001866822_00 | 3250 | 12050 |  |  |  | OG2_OKRFB |  |  | D2 16 | Wiss. Mitarbeiter | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 8 | 24.73 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | H-K-Segel | 400 | 1 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.32 | H-K-Segel | 320 | 1 | 0.32 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.32
r000001866820_00 | 3250 | 12150 |  |  |  | OG2_OKRFB |  |  | D2 17 | Wiss. Mitarbeiter | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 8 | 25.04 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | H-K-Segel | 400 | 1 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.32 | H-K-Segel | 320 | 1 | 0.32 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.32
r000001866823_00 | 3250 | 12050 |  |  |  | OG2_OKRFB |  |  | D2 18 | Wiss. Mitarbeiter | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 8 | 24.73 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | H-K-Segel | 400 | 1 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.32 | H-K-Segel | 320 | 1 | 0.32 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.32
r000001866819_00 | 3250 | 16650 |  |  |  | OG2_OKRFB |  |  | D2 19 | Doktorand | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 17 | 51.87 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | H-K-Segel | 850 | 1 | 0.85 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.85 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.85 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.68 | H-K-Segel | 680 | 1 | 0.68 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.68
r000001866824_00 | 3250 | 16550 |  |  |  | OG2_OKRFB |  |  | D2 21 | Allg. & Gruppenleitung | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 17 | 51.22 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | H-K-Segel | 850 | 1 | 0.85 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.85 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.85 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.68 | H-K-Segel | 680 | 1 | 0.68 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.68
r000001866817_00 | 3250 | 12150 |  |  |  | OG2_OKRFB |  |  | D2 23 | Wiss. Mitarbeiter | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 8 | 25.04 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | H-K-Segel | 400 | 1 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.32 | H-K-Segel | 320 | 1 | 0.32 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.32
r000001866818_00 | 3250 | 12050 |  |  |  | OG2_OKRFB |  |  | D2 24 | Wiss. Mitarbeiter | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 8 | 24.45 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | H-K-Segel | 400 | 1 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.32 | H-K-Segel | 320 | 1 | 0.32 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.32
r000001866811_00 | 3250 | 11750 |  |  |  | OG2_OKRFB |  |  | D2 25 | Installationsschacht | 18 | Schächte | 8 | 23.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866812_00 | 3250 | 11750 |  |  |  | OG2_OKRFB |  |  | D2 26 | Etagenverteiler | 13 | Etagenverteiler | 8 | 23.25 | 0 |  | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3.5 | ULK | 3500 | 1 | 3.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866832_00 | 3250 | 40745 |  |  |  | OG2_OKRFB |  |  | Mo2 01 | Flur | 17 | Treppenhäuser/Magistrale | 57 | 170.71 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 25 | 0 | 0 | 1.43 | HK | 1430 | 1 | 1.43 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.43
r000001866831_00 | 3250 | 12355 |  |  |  | OG2_OKRFB |  |  | Mo2 02 | Lager | 11 | Lager innenliegend | 10 | 28.52 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866829_00 | 3250 | 11815 |  |  |  | OG2_OKRFB |  |  | MO2 03 | Aufzug | 19 | Aufzüge | 9 | 26.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866814_00 | 3250 | 7328 |  |  |  | OG2_OKRFB |  |  | Mo2 04 | WC Damen | 8 | WCs | 3 | 10.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 30 | 0 | 0 | 0.09 | HK | 90 | 1 | 0.09 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.09
r000001866813_00 | 3250 | 5317 |  |  |  | OG2_OKRFB |  |  | Mo2 05 | Putzraum | 10 | Putzmittel/ Lager | 2 | 4.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 15 | 0 | 0 | 0.03 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866816_00 | 3250 | 5535 |  |  |  | OG2_OKRFB |  |  | Mo2 06 | WC Herren | 8 | WCs | 2 | 5.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 30 | 0 | 0 | 0.06 | HK |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866815_00 | 3250 | 7150 |  |  |  | OG2_OKRFB |  |  | Mo2 06.1 | WC Herren | 8 | WCs | 3 | 9.58 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 30 | 0 | 0 | 0.09 | HK | 150 | 1 | 0.15 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.15
r000001866828_00 | 3250 | 34381 |  |  |  | OG2_OKRFB |  |  | Mw2 01/02 | Treppe/Flur | 17 | Treppenhäuser/Magistrale | 41 | 122.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 25 | 0 | 0 | 1.03 | HK | 1030 | 1 | 1.03 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.03
r000001866827_00 | 3250 | 7060 |  |  |  | OG2_OKRFB |  |  | Mw2 03 | Installationsschacht | 18 | Schächte | 3 | 9.28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866826_00 | 3250 | 6840 |  |  |  | OG2_OKRFB |  |  | Mw2 04 | ELT | 14 | ELT-Schacht | 3 | 8.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001871239_00 | 3250 | 35510 |  |  |  | OG3_OKRFB |  |  | D3 02 | Co-Working | 1 | Flex-/ Co-Work/ | 49 | 146.13 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | H-K-Segel | 2450 | 1 | 2.45 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.45 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 1.96 | H-K-Segel | 1960 | 1 | 1.96 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.96
r000001866928_00 | 3250 | 32340 |  |  |  | OG3_OKRFB |  |  | D3 06 | Entwicklungslabor | 1 | Flex-/ Co-Work/ | 64 | 192.7 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | H-K-Segel | 3200 | 1 | 3.2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.2 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 2.56 | H-K-Segel | 2560 | 1 | 2.56 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.56
r000001871248_00 | 3250 | 37264 |  |  |  | OG3_OKRFB |  |  | D3 09 | Flex-Work | 1 | Flex-/ Co-Work/ | 86 | 259.48 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | H-K-Segel | 4300 | 1 | 4.3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.3 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 3.44 | H-K-Segel | 3440 | 1 | 3.44 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.44
r000001866922_00 | 3250 | 12060 |  |  |  | OG3_OKRFB |  |  | D3 14 | Wiss. Mitarbeiter | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 8 | 24.51 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | H-K-Segel | 400 | 1 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.32 | H-K-Segel | 320 | 1 | 0.32 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.32
r000001866915_00 | 3250 | 12150 |  |  |  | OG3_OKRFB |  |  | D3 15 | Wiss. Mitarbeiter | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 8 | 25.04 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | H-K-Segel | 400 | 1 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.32 | H-K-Segel | 320 | 1 | 0.32 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.32
r000001866918_00 | 3250 | 12050 |  |  |  | OG3_OKRFB |  |  | D3 16 | Wiss. Mitarbeiter | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 8 | 24.73 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | H-K-Segel | 400 | 1 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.32 | H-K-Segel | 320 | 1 | 0.32 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.32
r000001866914_00 | 3250 | 12150 |  |  |  | OG3_OKRFB |  |  | D3 17 | Wiss. Mitarbeiter | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 8 | 25.04 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | H-K-Segel | 400 | 1 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.32 | H-K-Segel | 320 | 1 | 0.32 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.32
r000001866919_00 | 3250 | 12050 |  |  |  | OG3_OKRFB |  |  | D3 18 | Wiss. Mitarbeiter | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 8 | 24.73 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | H-K-Segel | 400 | 1 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.32 | H-K-Segel | 320 | 1 | 0.32 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.32
r000001866921_00 | 3250 | 16650 |  |  |  | OG3_OKRFB |  |  | D3 19 | Doktorand | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 17 | 51.87 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | H-K-Segel | 850 | 1 | 0.85 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.85 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.85 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.68 | H-K-Segel | 680 | 1 | 0.68 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.68
r000001866920_00 | 3250 | 16550 |  |  |  | OG3_OKRFB |  |  | D3 21 | Allg. & Gruppenleitung | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 17 | 51.22 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | H-K-Segel | 850 | 1 | 0.85 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.85 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.85 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.68 | H-K-Segel | 680 | 1 | 0.68 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.68
r000001866917_00 | 3250 | 12150 |  |  |  | OG3_OKRFB |  |  | D3 23 | Wiss. Mitarbeiter | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 8 | 25.04 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | H-K-Segel | 400 | 1 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.32 | H-K-Segel | 320 | 1 | 0.32 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.32
r000001866916_00 | 3250 | 12050 |  |  |  | OG3_OKRFB |  |  | D3 24 | Sekretariat | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 8 | 24.45 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | H-K-Segel | 400 | 1 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.32 | H-K-Segel | 320 | 1 | 0.32 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.32
r000001866908_00 | 3250 | 11750 |  |  |  | OG3_OKRFB |  |  | D3 25 | Installationsschacht | 18 | Schächte | 8 | 23.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866909_00 | 3250 | 11750 |  |  |  | OG3_OKRFB |  |  | D3 26 | Etagenverteiler | 13 | Etagenverteiler | 8 | 23.25 | 0 |  | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3.5 | ULK | 3500 | 1 | 3.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001871245_00 | 3250 | 62660 |  |  |  | OG3_OKRFB |  |  | D3 27 | Flur | 6 | Verkehrsflächen, Flure | 67 | 202.31 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866929_00 | 3250 | 40746 |  |  |  | OG3_OKRFB |  |  | Mo3 01 | Flur | 17 | Treppenhäuser/Magistrale | 57 | 170.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 25 | 0 | 0 | 1.43 | HK | 1430 | 1 | 1.43 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.43
r000001866927_00 | 3250 | 12372 |  |  |  | OG3_OKRFB |  |  | Mo3 02 | Diele | 21 | Diele | 10 | 28.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.4 | HK | 400 | 1 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4
r000001866926_00 | 3250 | 11812 |  |  |  | OG3_OKRFB |  |  | Mo3 03 | Aufzug | 19 | Aufzüge | 9 | 26.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866913_00 | 3250 | 7328 |  |  |  | OG3_OKRFB |  |  | Mo3 04 | WC Frauen | 8 | WCs | 3 | 10.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 30 | 0 | 0 | 0.09 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866912_00 | 3250 | 5317 |  |  |  | OG3_OKRFB |  |  | Mo3 05 | Putzraum | 10 | Putzmittel/ Lager | 2 | 4.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 15 | 0 | 0 | 0.03 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866910_00 | 3250 | 5535 |  |  |  | OG3_OKRFB |  |  | Mo3 06 | WC Herren | 8 | WCs | 2 | 5.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 30 | 0 | 0 | 0.06 | HK |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866911_00 | 3250 | 7150 |  |  |  | OG3_OKRFB |  |  | MO3 06.1 | WC Herren | 8 | WCs | 3 | 9.58 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 30 | 0 | 0 | 0.09 | HK | 150 | 1 | 0.15 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.15
r000001866925_00 | 3250 | 34381 |  |  |  | OG3_OKRFB |  |  | Mw3 01/02 | Treppe/Flur | 17 | Treppenhäuser/Magistrale | 41 | 122.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 25 | 0 | 0 | 1.03 | HK | 1030 | 1 | 1.03 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.03
r000001866924_00 | 3250 | 7061 |  |  |  | OG3_OKRFB |  |  | Mw3 03 | Installationsschacht | 18 | Schächte | 3 | 9.28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866923_00 | 3250 | 6840 |  |  |  | OG3_OKRFB |  |  | Mw3 04 | ELT | 14 | ELT-Schacht | 3 | 8.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866963_00 | 3250 | 72050 |  |  |  | OG4_OKRFB |  |  | D4 01/04/10 | Social-Area/Flex-Work/Co-Work | 1 | Flex-/ Co-Work/ | 176 | 527.69 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | H-K-Segel | 8800 | 1 | 8.8 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.8 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 7.04 | H-K-Segel | 7040 | 1 | 7.04 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.04
r000001872430_00 | 3250 | 62660 |  |  |  | OG4_OKRFB |  |  | D4 07 | Flur | 6 | Verkehrsflächen, Flure | 67 | 202.31 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866965_00 | 3250 | 12540 |  |  |  | OG4_OKRFB |  |  | D4 14 | Wiss.Mitarbeiter | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 9 | 25.99 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | H-K-Segel | 450 | 1 | 0.45 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.45 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.36 | H-K-Segel | 360 | 1 | 0.36 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.36
r000001866966_00 | 3250 | 12630 |  |  |  | OG4_OKRFB |  |  | D4 15 | Wiss.Mitarbeiter | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 9 | 26.55 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | H-K-Segel | 450 | 1 | 0.45 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.45 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.36 | H-K-Segel | 360 | 1 | 0.36 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.36
r000001866967_00 | 3250 | 12530 |  |  |  | OG4_OKRFB |  |  | D4 16 | Wiss.Mitarbeiter | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 9 | 26.24 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | H-K-Segel | 450 | 1 | 0.45 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.45 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.36 | H-K-Segel | 360 | 1 | 0.36 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.36
r000001866968_00 | 3250 | 12630 |  |  |  | OG4_OKRFB |  |  | D4 17 | Wiss.Mitarbeiter | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 9 | 26.55 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | H-K-Segel | 450 | 1 | 0.45 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.45 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.36 | H-K-Segel | 360 | 1 | 0.36 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.36
r000001866969_00 | 3250 | 12530 |  |  |  | OG4_OKRFB |  |  | D4 18 | Wiss.Mitarbeiter | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 9 | 26.24 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | H-K-Segel | 450 | 1 | 0.45 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.45 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.36 | H-K-Segel | 360 | 1 | 0.36 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.36
r000001866970_00 | 3250 | 12630 |  |  |  | OG4_OKRFB |  |  | D4 19 | Wiss.Mitarbeiter | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 9 | 26.55 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | H-K-Segel | 450 | 1 | 0.45 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.45 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.36 | H-K-Segel | 360 | 1 | 0.36 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.36
r000001866971_00 | 3250 | 12630 |  |  |  | OG4_OKRFB |  |  | D4 20 | Wiss.Mitarbeiter | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 9 | 26.55 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | H-K-Segel | 450 | 1 | 0.45 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.45 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.36 | H-K-Segel | 360 | 1 | 0.36 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.36
r000001866972_00 | 3250 | 17030 |  |  |  | OG4_OKRFB |  |  | D4 21 | Allg. & Gruppenleitung | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 18 | 54.35 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | H-K-Segel | 900 | 1 | 0.9 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.72 | H-K-Segel | 720 | 1 | 0.72 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.72
r000001866973_00 | 3250 | 12630 |  |  |  | OG4_OKRFB |  |  | D4 23 | Wiss.Mitarbeiter | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 9 | 26.55 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | H-K-Segel | 450 | 1 | 0.45 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.45 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.36 | H-K-Segel | 360 | 1 | 0.36 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.36
r000001866974_00 | 3250 | 12530 |  |  |  | OG4_OKRFB |  |  | D4 24 | Techniker | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 9 | 25.92 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | H-K-Segel | 450 | 1 | 0.45 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.45 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.36 | H-K-Segel | 360 | 1 | 0.36 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.36
r000001866976_00 | 3250 | 11748 |  |  |  | OG4_OKRFB |  |  | D4 25 | Installationsschacht | 18 | Schächte | 8 | 23.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866977_00 | 3250 | 11748 |  |  |  | OG4_OKRFB |  |  | D4 26 | Etagenverteiler | 13 | Etagenverteiler | 8 | 23.24 | 0 |  | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3.5 | ULK | 3500 | 1 | 3.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866975_00 | 3250 | 41045 |  |  |  | OG4_OKRFB |  |  | Mo4 01 | Flur | 17 | Treppenhäuser/Magistrale | 57 | 172.35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 25 | 0 | 0 | 1.43 | HK | 1430 | 1 | 1.43 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.43
r000001866959_00 | 3250 | 12355 |  |  |  | OG4_OKRFB |  |  | Mo4 02 | Putzmittel / Lager | 10 | Putzmittel/ Lager | 10 | 28.52 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 15 | 0 | 0 | 0.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866960_00 | 3250 | 11815 |  |  |  | OG4_OKRFB |  |  | MO4 03 | Aufzug | 19 | Aufzüge | 9 | 26.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866962_00 | 3250 | 7328 |  |  |  | OG4_OKRFB |  |  | Mo4 04 | WC Frauen | 8 | WCs | 3 | 10.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 30 | 0 | 0 | 0.09 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866961_00 | 3250 | 5317 |  |  |  | OG4_OKRFB |  |  | MO4 05 | Putzraum | 10 | Putzmittel/ Lager | 2 | 4.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 15 | 0 | 0 | 0.03 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866979_00 | 3250 | 5533 |  |  |  | OG4_OKRFB |  |  | Mo4 06 | WC Herren | 8 | WCs | 2 | 5.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 30 | 0 | 0 | 0.06 | HK |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866978_00 | 3250 | 7148 |  |  |  | OG4_OKRFB |  |  | MO4 06.1 | WC Herren | 8 | WCs | 3 | 9.58 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 30 | 0 | 0 | 0.09 | HK | 150 | 1 | 0.15 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.15
r000001866981_00 | 3250 | 34382 |  |  |  | OG4_OKRFB |  |  | Mw4 01/02 | Treppe/Flur | 17 | Treppenhäuser/Magistrale | 41 | 122.92 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 25 | 0 | 0 | 1.03 | HK | 1030 | 1 | 1.03 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.03
r000001866964_00 | 3250 | 7060 |  |  |  | OG4_OKRFB |  |  | Mw4 03 | Installationsschacht | 18 | Schächte | 3 | 9.28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866980_00 | 3250 | 6840 |  |  |  | OG4_OKRFB |  |  | Mw4 04 | ELT | 14 | ELT-Schacht | 3 | 8.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001872922_00 | 3250 | 18165 |  |  |  | OG5_OKRFB |  |  | D5 01a/b/c | Post/Teeküche/Kopierer | 1 | Flex-/ Co-Work/ | 15 | 43.7 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | H-K-Segel | 750 | 1 | 0.75 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.75 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.6 | H-K-Segel | 600 | 1 | 0.6 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.6
r000001867031_00 | 3250 | 31440 |  |  |  | OG5_OKRFB |  |  | D5 02 | Seminarraum | 20 | Serminarraum | 61 | 182.09 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | H-K-Segel | 3050 | 1 | 3.05 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.05 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.05 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 2.44 | H-K-Segel | 2440 | 1 | 2.44 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.44
r000001867032_00 | 3250 | 31440 |  |  |  | OG5_OKRFB |  |  | D5 06 | Seminarraum | 20 | Serminarraum | 61 | 182.09 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | H-K-Segel | 3050 | 1 | 3.05 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.05 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.05 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 2.44 | H-K-Segel | 2440 | 1 | 2.44 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.44
r000001867030_00 | 3250 | 31300 |  |  |  | OG5_OKRFB |  |  | D5 10 | Seminarraum | 20 | Serminarraum | 60 | 180.66 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | H-K-Segel | 3000 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 2.4 | H-K-Segel | 2400 | 1 | 2.4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.4
r000001867021_00 | 3250 | 12530 |  |  |  | OG5_OKRFB |  |  | D5 17 | Wiss. Mitarbeiter | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 9 | 26.24 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | H-K-Segel | 450 | 1 | 0.45 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.45 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.36 | H-K-Segel | 360 | 1 | 0.36 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.36
r000001867022_00 | 3250 | 12530 |  |  |  | OG5_OKRFB |  |  | D5 18 | Wiss. Mitarbeiter | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 9 | 26.24 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | H-K-Segel | 450 | 1 | 0.45 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.45 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.36 | H-K-Segel | 360 | 1 | 0.36 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.36
r000001867023_00 | 3250 | 12630 |  |  |  | OG5_OKRFB |  |  | D5 19 | Wiss. Mitarbeiter | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 9 | 26.55 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | H-K-Segel | 450 | 1 | 0.45 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.45 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.36 | H-K-Segel | 360 | 1 | 0.36 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.36
r000001867024_00 | 3250 | 12630 |  |  |  | OG5_OKRFB |  |  | D5 20 | Wiss. Mitarbeiter | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 9 | 26.55 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | H-K-Segel | 450 | 1 | 0.45 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.45 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.36 | H-K-Segel | 360 | 1 | 0.36 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.36
r000001867025_00 | 3250 | 17030 |  |  |  | OG5_OKRFB |  |  | D5 21 | Allg. & Gruppenleitung | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 18 | 54.35 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | H-K-Segel | 900 | 1 | 0.9 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.72 | H-K-Segel | 720 | 1 | 0.72 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.72
r000001867026_00 | 3250 | 12630 |  |  |  | OG5_OKRFB |  |  | D5 23 | Wiss. Mitarbeiter | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 9 | 26.55 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | H-K-Segel | 450 | 1 | 0.45 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.45 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.36 | H-K-Segel | 360 | 1 | 0.36 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.36
r000001867027_00 | 3250 | 12530 |  |  |  | OG5_OKRFB |  |  | D5 24 | Techniker | 2 | Einzel-/Zweierbüros | 9 | 25.92 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | H-K-Segel | 450 | 1 | 0.45 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.45 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 0.36 | H-K-Segel | 360 | 1 | 0.36 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.36
r000001867016_00 | 3250 | 11748 |  |  |  | OG5_OKRFB |  |  | D5 25 | Installationsschacht | 18 | Schächte | 8 | 23.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001867017_00 | 3250 | 11748 |  |  |  | OG5_OKRFB |  |  | D5 26 | Etagenverteiler | 13 | Etagenverteiler | 8 | 23.24 | 0 |  | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3.5 | ULK | 3500 | 1 | 3.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001867029_00 | 3250 | 62790 |  |  |  | OG5_OKRFB |  |  | D5 27 | Flur | 6 | Verkehrsflächen, Flure | 70 | 210.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001873040_00 | 3250 | 21840 |  |  |  | OG5_OKRFB |  |  | DU5 14 | Co-Working | 1 | Flex-/ Co-Work/ | 29 | 85.84 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | H-K-Segel | 1450 | 1 | 1.45 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.45 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.45 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 1.16 | H-K-Segel | 1160 | 1 | 1.16 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.16
r000001867010_00 | 3250 | 41046 |  |  |  | OG5_OKRFB |  |  | Mo5 01 | Flur | 17 | Treppenhäuser/Magistrale | 57 | 172.37 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 25 | 0 | 0 | 1.43 | HK | 1430 | 1 | 1.43 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.43
r000001867015_00 | 3250 | 12355 |  |  |  | OG5_OKRFB |  |  | Mo5 02 | Lager | 11 | Lager innenliegend | 10 | 28.52 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001867012_00 | 3250 | 11815 |  |  |  | OG5_OKRFB |  |  | Mo5 03 | Aufzug | 19 | Aufzüge | 9 | 26.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001867014_00 | 3250 | 7328 |  |  |  | OG5_OKRFB |  |  | Mo5 04 | WC Frauen | 8 | WCs | 3 | 10.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 30 | 0 | 0 | 0.09 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001867013_00 | 3250 | 5317 |  |  |  | OG5_OKRFB |  |  | Mo5 05 | Putzraum | 10 | Putzmittel/ Lager | 2 | 4.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 15 | 0 | 0 | 0.03 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001867019_00 | 3250 | 5533 |  |  |  | OG5_OKRFB |  |  | Mo5 06 | WC Herren | 8 | WCs | 2 | 5.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 30 | 0 | 0 | 0.06 | HK |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001867018_00 | 3250 | 7148 |  |  |  | OG5_OKRFB |  |  | Mo5 06.1 | WC Herren | 8 | WCs | 3 | 9.58 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 30 | 0 | 0 | 0.09 | HK | 150 | 1 | 0.15 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.15
r000001867020_00 | 3250 | 34382 |  |  |  | OG5_OKRFB |  |  | Mw5 01/02 | Treppe/Flur | 17 | Treppenhäuser/Magistrale | 41 | 122.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 25 | 0 | 0 | 1.03 | HK | 1030 | 1 | 1.03 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.03
r000001867011_00 | 3250 | 7050 |  |  |  | OG5_OKRFB |  |  | Mw5 03 | Installationsschacht | 18 | Schächte | 3 | 9.26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001867028_00 | 3250 | 6840 |  |  |  | OG5_OKRFB |  |  | Mw5 04 | ELT | 14 | ELT-Schacht | 3 | 8.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866685_00 | 3930 | 15875 |  |  |  | U1_OKRFB |  |  | 01 | Einbringöffnung | 18 | Schächte | 15 | 57.77 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866684_00 | 3930 | 39245 |  |  |  | U1_OKRFB |  |  | DMoU 01 | Flur | 17 | Treppenhäuser/Magistrale | 51 | 188.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 25 | 0 | 0 | 1.28 | HK | 1280 | 1 | 1.28 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.28
r000001866672_00 | 3930 | 12255 |  |  |  | U1_OKRFB |  |  | DMoU 02 | Lager | 11 | Lager innenliegend | 9 | 34.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866671_00 | 3930 | 11815 |  |  |  | U1_OKRFB |  |  | DMoU 03 | Aufzug | 19 | Aufzüge | 9 | 32.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866682_00 | 3930 | 17945 |  |  |  | U1_OKRFB |  |  | DMoU 04 | Datenraum Allgemein | 9 | ELT-Zentrale | 20 | 72.41 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5 | ULK | 5000 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866674_00 | 3930 | 19871 |  |  |  | U1_OKRFB |  |  | DMwU 01 | Treppe | 17 | Treppenhäuser/Magistrale | 22 | 81.66 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 25 | 0 | 0 | 0.55 | HK | 550 | 1 | 0.55 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.55
r000001866675_00 | 3930 | 14461 |  |  |  | U1_OKRFB |  |  | DMwU 03 | SAN Zentrale | 12 | TGA-Zentrale | 13 | 47.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866686_00 | 4430 | 57665 |  |  |  | U1_OKRFB |  |  | DU 01 | RLHK Zentrale | 12 | TGA-Zentrale | 146 | 609.74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866673_00 | 3930 | 26115 |  |  |  | U1_OKRFB |  |  | DU 11 | Lager | 11 | Lager innenliegend | 43 | 156.86 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866676_00 | 3930 | 29705 |  |  |  | U1_OKRFB |  |  | DU 14 | Lager | 11 | Lager innenliegend | 42 | 154.96 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866677_00 | 3930 | 12630 |  |  |  | U1_OKRFB |  |  | DU 19 | BOS Funk / BMZ | 9 | ELT-Zentrale | 10 | 35.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866678_00 | 3930 | 16155 |  |  |  | U1_OKRFB |  |  | DU 20 | NSHV Raum AV Netz | 9 | ELT-Zentrale | 16 | 59.84 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866679_00 | 3930 | 13230 |  |  |  | U1_OKRFB |  |  | DU 22 | Batterieraum | 9 | ELT-Zentrale | 11 | 39.31 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866680_00 | 3930 | 14030 |  |  |  | U1_OKRFB |  |  | DU 23 | USV Raum | 9 | ELT-Zentrale | 12 | 44.93 | 0 |  | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6 | ULK | 6000 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866681_00 | 3930 | 11630 |  |  |  | U1_OKRFB |  |  | DU 25 | Fortluft | 18 | Schächte | 8 | 28.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
r000001866683_00 | 3930 | 69981 |  |  |  | U1_OKRFB |  |  | DU 27 | Flur | 6 | Verkehrsflächen, Flure | 76 | 279.49 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
xxx
xxx4.1